采购内容与技术要求

一、采购内容：本次工程采购内容为皖南医学院第二附属医院北区污水处理站设计施工一体化的施工方案设计、相关配套设备及设备的设计、运输、安装、调试、质保及运维，满足院区不少于50吨/日的污水处理要求。应严格按照国家《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）、《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）等技术规范实施，包括废水及废气、污泥处理系统的设计，污水处理站机电设备安装工程施工、设备采购、安装及调试，医院污水处理站的维保服务等，本项目为交钥匙工程。医院污水处理站范围界定为格栅渠进水口起至排口出水口止，并与医院已完工的污水进水管网、出水管网对接。投标人应结合招标文件、现场踏勘情况、功能需求描述并根据自身的实力和项目情况充分考虑设计并施工，符合建筑、环保及医疗且验收合格。设计、采购、施工包含但不限于以下内容：

（1）设计：完成本项目所必须的勘察、方案设计、初步设计、设备图设计等以及设计现场配合、咨询调研论证该项目等。

（2）采购：完成所有设备、材料的采购、运输、储存、安装调试、检测试验及验收。

（3）工程施工：本项目范围内全部工程的施工，满足功能需要的所有工程施工、试运行、竣工验收、资料备案、调试及整体移交、质量缺陷责任期内的缺陷修复等相关工作；对工程项目进行质量、安全、进度、费用、合同、信息等管理和控制。

（4）质保服务：招标时承诺的期限内的维保服务。

该项目污水处理站核心工艺采用“生物接触氧化法+MBR膜+二氧化氯消毒”一体化设备，该项目污水处理站出水水质必须符合《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005 表2中综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）预处理标准，污水处理站废气排放必须符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度。

二、技术要求：

1.污水水量

综合考虑门诊、检验、医技、住院床位50张及医护工作人员用水情况，院区污水处理站按不少于50吨/天的处理量设计。

2项目排放标准

（1）污水处理站出水水质达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）预处理标准，其主要指标见下表。项目竣工后中标人提供有CMA资质的第三方出具的合格检测报告。

| PH （无量纲） | COD （mg/l） | BOD （mg/l） | SS （mg/l） | 粪大肠菌群数（MPN/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.0-9.0 | ≤250 | ≤100 | ≤60 | ≤5000 |

（2）符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度，具体要求见下表。改造完成后中标人提供有CMA资质的第三方出具的合格检测报告。

| 序号 | 控制项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氨（mg/m³） | 1.0 |
| 2 | 硫化氢（mg/m³） | 0.03 |
| 3 | 臭气浓度（无量纲） | 10 |
| 4 | 氯气（mg/m³） | 0.1 |

3、项目处理规模

污水处理站设计处理能力为不小于 50 吨/天。

4、设计质量要求：提供符合《室外排水设计规范》（GB50014-2006）、《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）等规范要求的各专项设计文件。根据建设单位的要求进行完善和深化，达到相应设计深度，并保证相关废水、废气达到国家排放标准，若达不到相关标准，必须采取相关治理措施，费用由投标人承担。

5、设计工艺及配置要求

污水处理站污水处理工艺为：生物接触氧化法+MBR膜+消毒

工艺流程：格栅井、调节池、AO 池、MBR 池、接触消毒池、污泥池组成一体化设备。

三、项目需求

1、项目清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场地平整 |  | 1 | 项 |  |
| 2 | 设备基础 | 垫层+钢砼基础 | 1 | 座 | 混凝土钢筋 |
| 3 | 原有建设改造 |  | 1 | 项 |  |
| 4 | 格栅 | 按格栅井定制 | 1 | 项 | 不锈钢 |
| 5 | 调节池 | 根据现场定制 | 1 | 座 | 钢混 |
| 6 | 设备主体▲ | 1、采用集成的方式将 AO+MBR+消毒等功能集为一体，总水力停留时间不小于 9 小时； 2、材质为碳钢防腐。钢板厚度不小于 6mm； 3、日处理量≧50m³。 | 1 | 套 | Q235碳钢防腐 |
| 7 | 潜污提升泵▲ | WQD6-10-0.75B | 2 | 台 | 国标 |
| 8 | 高压风机▲ | 1m3/min,N=0.6kw，静音型 | 1 | 台 | 国标 |
| 9 | 填料 | 系统配套 | 1 | 项 | 醛化纤维或涤纶丝 |
| 10 | 填料支架 | 型钢组合件配套 | 1 | 项 | 不锈钢 |
| 11 | 曝气装置 | Φ250旋混曝气头 | 1 | 项 | PP+ABS |
| 12 | 曝气管路 | DN50主支管 | 1 | 套 | U-PVC |
| 13 | 集水装置 | 溢流式 | 1 | 套 | Q235碳钢防腐 |
| 14 | 回流泵▲ | WQD6-12-0.75B | 1 | 台 | 国标 |
| 15 | 中心稳流器 | Φ250×800mm | 1 | 套 | 铸铁 |
| 16 | 液位控制系统 | GSK-1 | 2 | 只 | 高低液位控制 |
| 17 | 膜元件 | NHF-MBR | 100 | 平 | 进口材料 |
| 18 | 膜支架 | 标配 | 1 | 套 | 不锈钢 |
| 19 | 自吸泵▲ | 2.2KW | 2 | 台 | 国标 |
| 20 | 反洗泵▲ | 2.2KW | 2 | 台 | 国标 |
| 21 | 超声波流量计 | 参数:0.2～15m/s,RS485,含安装配件,精度:土 0.5%，测量液体:水 | 1 | 套 |  |
| 22 | 二氧化氯投加器 | HHT-100 | 1 | 台 | 国标 |
| 23 | 电控系统 | 自动/手动控制 | 1 | 套 | 电器件选用知名品牌 |
| 24 | 电线电缆 | 标配 | 1 | 套 | 国标 |
| 25 | 工艺管线、配件 | 工艺配套 | 1 | 项 |  |
| 26 | 排放口 | 按规范标准 | 1 | 项 |  |
| 27 | 标示标牌 | 按规范标准 | 1 | 项 |  |
| 28 | 设备安装调试 | 按规范标准 | 1 | 项 |  |
| 29 | 技术服务 |  | 1 | 项 |  |
| 30 | 项目水质检测 |  | 1 | 项 |  |
| 31 | 项目环保验收 |  | 1 | 项 |  |

四、运营维护要求

1、项目设施的日常运营管理与维护期，主要包括为项目配置合格的操作、维修人员，提供设备维修和设备保养，提供污水处理站所需药剂，保证污水处理站的正常运行和污水达标排放。

2、投标人需要保证污水处理站正常运行，所有排放污水符合环保标准或规定要求，投标人在受托期内不得出现偷排污水等违法行为；如有发生所有责任均有投标人承担，同时招标人有权追究投标人相关赔偿责任。

3、投标人配合招标人和环保部门做好总量减排、城乡环境综合整治等相关工作。

4、运营维护期结束，需将项目设备设施及相关文件资料按照规定完好、无偿移交给招标人或其指定机构，认真做好相关交接、人员培训工作。

5、运营维护期须接受配合招标人的统一管理，不得影响招标人正常的工作秩序。

6、需具有CMA资质的第三方检测机构按照《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）每月出具水质合格检测报告。